## Ensaios
ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 16274
ENSAIOS DE CATEGORIA 1: Obrigatório para todos os sistemas fotovoltaicos
Os ensaios de categoria 1 devem ser realizados em todos os sistemas fotovoltaicos
1. Ensaios dos circuitos de corrente alternada (IEC 600364-6):
a) Continuidade
b) Isolamento
2. Teste de continuidade da ligação à terra e/ou condutores da ligação de equipotencialização
3. Ensaio de polaridade
4. Ensaio das caixas de junção
5. Ensaio de corrente das séries (strings) fotovoltaicas (curto-circuito ou operacional)
6. Ensaio da tensão de circuito abeto (Voc) das séries (strings) fotovoltaicas
7. Ensaios funcionais
8. Ensaio de medição da resistência de isolamento dos circuitos de corrente contínua
OBS: Se for realizado o ensaio de curva IxV, não é necessário realizar os ensaios 5 e 6 da Categoria 1, desde que seja
realizado no momento adequado da sequência dos ensaios 5 e 6
ENSAIOS DE CATEGORIA 2: Apenas para sistemas de grande porte ou grande complexidade
Os ensaios de categoria 2 devem ser realizados apenas no sistemas de maior porte e mais complexos e depois de realizar os ensaios de CATEGORIA 1
1. Ensaio da curva I x V das séries (strings) fotovoltaicas. Este ensaio pode dispensar os ensaios 5 e 6 da CATEGORIA 1
2. Ensaios de detecção de ponto quente (Hot Spot) através de inspeção com câmera termográfica
ENSAIOS ADICIONAIS:
Devem ser realizados apenas quando solicitados especificamente pelo cliente ou para verificação de possíveis anomalias operacionais, devido um problemas que ainda não foi detectado nos ensaios-padrão.
1. Ensaio de tensão ao solo, apenas para sistemas aterrados por resistência, para avaliar uma ligação de alta impedância
2. Ensaio de diodo de bloqueio, para detectar falhar em curto-circuito ou circuito aberto, quando for utilizado diodo de bloqueio
3. Ensaio de resistência de aterramento úmido
4. Avaliação do sombreamento

## MODELO DE RELATÓRIO
MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO
INSPEÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS COM A REDE
1. DADOS DO PROPRIEDATÁRIO
Nome: | JOSYNELMA ROCHA SANTANA | [8 empty] | Conta Contrato: |  |  | 3013136814
Telefone: | (98)98437-5639 |  |  |  | E-mail: | joao@qrenergia.com
Endereço: | R. NOVA, 21, RES TUPINAMBA | [8 empty] | Bairro: |  | TURU
CEP: | 65066350 |  | Cidade: | SÃO LUÍS | [6 empty] | Estado: |  | MA
2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO COMISSIONAMENTO
Nome: | TULLIO HENRIQUE ALVES COELHO ROCHA
Profissão: | ENGENHEIRO ELETRICISTA |  |  |  |  | Registro Profissional | [5 empty] | 1120173256
Telefone: | (98)98300-0707 |  |  | E-mail: | contato@qrenergia.com
Endereço: | R. GENERAL ARTUR CARVALHO,S/N BL 1A APTO 201 | [5 empty] | Bairro:
CEP: | 65066320 |  | Cidade: | SÃO LUIS |  |  | Estado: |  |  |  | MA
1. Conformidade dos módulo FV e cabeamento CC | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Dados dos módulos atende o projeto aprovado? | [10 empty] | X
Dados dos cabos CC atende o projetoaprovado? | [10 empty] | X
Módulos e cabos devidamente identificados, indicando circuito, string, etc? | [10 empty] | X
Quantidade de strings e módulos por string, atende o projeto aprovado? | [10 empty] | X
Quantidade de módulos por inversor atende o projeto aprovado? | [10 empty] | X
Quantidade total de módulos da central geradora atende o projeto aprovado? | [10 empty] | X
Módulos sem trincas ou outros defeitos físicos que prejudiquem sua operação? | [10 empty] | X
Conectores devidamente conectados, compatíveis com os módulos e sem folga? | [10 empty] | X
2. Conformidade da fixação dos módulos FV e eletrodutos dos cabos CC | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Peso dos módulos compatível com o esforço que o telhado, laje, etc, surporta? | [10 empty] | X
Racks das estruturas devidamente fixados, com torque adequado e sem folgas? | [10 empty] | X
Módulos devidamente fixados, com torque adequado e sem folgas? | [10 empty] | X
Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações? | [10 empty] | X
Eletroduto CC com identificação, indicando que é circuito CC? | [10 empty] | X
Todos os eletrodutos elementos vedantes nos pontos de furação e aberturas? | [10 empty] | X
Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações? | [10 empty] | X
3. Painel de proteção CC (string box) - Corrente Contínua | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Código IP atende ao local de sua instalação? | [10 empty] | X
Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries? | [10 empty] | X
Cabeamento devidamente fixado e protegido por eletrodutos, eletrocalhas, etc? | [10 empty] | X
Cabeamento de aterramento devidamente instaldo, fixado e apertado? | [10 empty] | X
Cabos de entrada e saída identificados, indicando o circuito e/ou string e a polaridade, chave, etc? | [10 empty] | X
Conexões dos cabos no painel realizada com conectadores e sem folgas? | [10 empty] | X
Indicação das chaves e inversores aos quais os cabos se conectam? | [10 empty] | X
A localização dos painéis é conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Fusíveis devidamente dimensionados e instalados (quando necesário)? | [10 empty] | X
Disjuntor dimensionado e instalado conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Peso dos módulos compatível com o esforço que o telhado, laje, etc, surporta? | [10 empty] | X
Sinalização indicando, por exemplo: "CUIDADO CIRCUITO CC" | [10 empty] | X
4. Inversor | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Dados do inversor conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Inversor localizado conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Condições de instalação e ventilação conforme especificação do fabricante? | [10 empty] | X
Inversor protegido contra a ação direta do sol para evitar aquecimento interno? | [10 empty] | X
Inversor devidamente aterrado? | [10 empty] | X
Inversor devidamente ajustado e parametrizado confome ABNT NBR 16149? | [10 empty] | X
Inversor devidamente identificado? | [10 empty] | X
Cabos de entrada e saída devidamente identificados, indicando circuito, polaridade, string, chave, disjuntor, conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
5. Painel de Proteção CA (Corrente Alternada) | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Características técnicas do painel e componetes conforme projeto aprovado? | [10 empty] | x
Local de instalação conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Código IP atende ao local de sua instalação? | [10 empty] | X
Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries? | [10 empty] | X
Proteções conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Cabos de entrada e saída devidamente identificados, indicando circuito, string, chave, disjuntor, inversor, etc, conforme projeto aprovado? | [10 empty] | X
Painel identificadoindicando por exemplo: "CUIDADO CIRCUITO CA" | [10 empty] | X
6. Ensaios de Comissionamento CATEGORIA 1: OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
6.1. Ensaios dos Circuitos de Corrente Alternada
a) Continuidade Elétrica dos Condutores | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Com Circuito CA DESLIGADO |  |  | FASE 1 |  | Resultado esperado, sem perda de continuidade ao longo dos condutores | [5 empty] | X
|  |  | FASE 2 | [7 empty] | X
|  |  | FASE 3 | [7 empty] | X
|  |  | NEUTRO | [7 empty] | X
|  |  | TERRA | [7 empty] | X
b) Resistência de Isolamento | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
Com Circuito CA DESLIGADO VALOR ESPERADO: Rat > 200 MΩ |  |  | FASE 1 | [6 empty] | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | FASE 2 | [6 empty] | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | FASE 3 | [6 empty] | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | NEUTRO | [6 empty] | MΩ |  |  |  |  | X
c) Medição da Tensão AC no Ponto de Conexão. VALOR ESPERADO: 127 V: 117 V à 133 V 220 V: 202 V à 231 V 380 V: 350 V à 399 V OBS: Este ensaio deve ser realizado no horário de maior irradiância solar e menor carga |  |  |  |  | Apenas Rede |  |  | Rede com Inversor |  |  | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
[5 empty] | F1-N (V) | 210 |  | F1-N (V) |  | 223 | X
[5 empty] | F2-N (V) |  |  | F2-N (V)
[5 empty] | F3-N (V) |  |  | F3-N (V)
[5 empty] | F1-F2 (V) |  |  | F1-F2 (V)
[5 empty] | F1-F3 (V) |  |  | F1-F3 (V)
[5 empty] | F2-F3 (V) |  |  | F2-F3 (V)
6.2. Ensaios dos Circuitos de Corrente Contínua | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
a) Teste de continuidade da ligação à terra e/ou condutores da ligação de equipotencialização | [10 empty] | X
b) Resistência de Isolamento Com Circuito CA DESLIGADO VALOR ESPERADO: Rat > 200 MΩ |  |  |  |  | Tensão de Ensaio |  |  | Valor Esperado |  |  | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
MÉTODO 1 Ensaios separados no positivo e no negativo do arranjo fotovoltaico |  |  | < 120 V |  | 250 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | 120 V - 500 V |  | 500 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | > 500 V |  | 1000 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
MÉTODO 2 Ensaio com positivo e negativo do arranjo fotovoltaico em curto-circuito |  |  | < 120 V |  | 250 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | 120 V - 500 V |  | 500 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
|  |  | > 500 V |  | 1000 |  | V |  |  | MΩ |  |  |  |  | X
c) Ensaio de polaridade | [10 empty] | X
d) Ensaio das caixas de junção | [10 empty] | X
e) Ensaio de tensão de circuito aberto (Voc) das séries (strings) e corrente das séries (strings) fotovoltaicas (curto-circuito ou operacional) | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
STRING | Voc (V) | I (A) | STRING | Voc (V) | I (A) | STRING |  | Voc (V) |  | I (A)
1 | 412 |  | 6 |  |  | 11 |  |  |  |  | X
2 | 372 |  | 7 |  |  | 12 |  |  |  |  | X
3 |  |  | 8 |  |  | 13
4 |  |  | 9 |  |  | 14
5 |  |  | 10 |  |  | 15
f) Ensaios Funcionais dos dispositivos de seccionamento e controle, para os inversores utilizar o procedimento do fabricante
7. Ensaios de Comissionamento CATEGORIA 2: PARA SISTEMAS A PARTIR DE GRANDE PORTE OU COMPLEXIDADE
7.1. Ensaio da curva I x V das séries (strings) fotovoltaicas | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
STRING | Voc (V) | Isc (A) | P (W) | STRING | Voc (V) | Isc (A) |  |  | P (W)
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
O ensaio atende a evidência de ausência de dados em células/módulos?
O ensaio atende a evidência de ausência de curto-circuito em diodos de by-pass?
O ensaio atende a evidência de ausência de sombreamento localizado?
O ensaio atende a evidência de ausência de mismatch (descasamento de parâmetros) entre módulos?
O ensaio atende a evidência de ausência de resistência paralela excessiva entre células/módulos/arranjos?
O ensaio atende a evidência de ausência de resistência séria excessiva?
7.1. Inpeção Termográfica | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
O ensaio atende a evidência de ausência de hotspots (pontos quentes) nos módulos?
O ensaio atende a evidência de ausência de hotspots (pontos quentes) nos diodos de by-pass?
O ensaio atende a evidência de ausência de hotspots (pontos quentes) nas conexões entre cabos
8. Ensaios Adicionais: QUANDO FOR ACORDADO ENTRE AS PARTES (CLIENTE E FORNECEDOR) | [10 empty] | Atende |  | Não Atende | Corrigido | N/A
8.1. Ensaio de tensão ao solo, apenas para sistemas aterrados por resistência, para avaliar uma ligação de alta impedância
8.2. Ensaio de diodo de bloqueio, para detectar falhar em curto-circuito ou circuito aberto, quando for utilizado diodo de bloqueio
8.3. Ensaio de resistência de aterramento úmido
8.4. Avaliação do sombreamento | [10 empty] | X
Note on O16: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q16: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O25: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q25: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O33: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q33: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O46: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q46: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O55: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q55: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O65: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q65: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O71: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q71: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O76: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q76: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O83: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q83: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O85: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q85: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O94: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q94: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O103: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q103: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O116: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q116: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada
Note on O120: Gilberto Carrera: Se este item for marcado, há necessidade de correção.
Note on Q120: Gilberto Carrera: Este item deve ser marcado se o item "Não Atende" for marcado e se a correção foi realizada